AIDC配储深度分析报告

市场分析 / 产品参数 / 电芯要求 / 自主开发方案

报告版本：v2  |  编制日期：2026年4月4日  |  密级：内部参考

# 第一章 行业概述与市场数据

## 1.1 AIDC储能是什么？

AIDC（Artificial Intelligence Data Center，人工智能数据中心）是一种专门承担AI大模型训练与推理任务的新型数据中心。与传统数据中心相比，AIDC的核心区别在于：

算力强度极大：GPU集群密度远超传统服务器，单机柜功率可达30~100kW

负荷波动剧烈：AI训练产生瞬间脉冲式大功率冲击，功率可在毫秒级从20%飙升至180%以上额定负载

安全要求极高：设备高度密集，电池热失控后果不堪设想

运行连续性强：7×24小时不间断运转，不允许频繁停机检修

绿电融合需求迫切：必须响应双碳战略，实现清洁能源高效消纳与经济收益兼顾

## 1.2 市场规模与增长预测

AIDC储能是储能行业的第三增长曲线，正处于爆发式增长阶段：

| 指标 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 全球AIDC储能锂电池出货量（2025E） | 约15 GWh | GGII |
| 全球AIDC储能锂电池出货量（2030预测） | 突破300 GWh（增长20倍） | GGII蓝皮书 |
| 全球AI数据中心储能新增（2024） | 15.7 GWh | 集邦咨询 |
| 全球AI数据中心储能新增（2030预测） | 216.8 GWh | 集邦咨询 |
| 年复合增长率CAGR（2024-2030） | 46.1% | 集邦咨询 |
| 中国市场规模（2024） | 8 GWh | GGII |
| 中国市场规模（2030预测） | 101.6 GWh | GGII |
| 美国AIDC配储需求（2026预测） | 10.7~25 GWh | TrendForce |

国际能源署（IEA）预测：2025-2027年中国数据中心电力消费占比将从3%跃升至6%。微软CEO直言：当前AI发展面临的最大瓶颈已不是芯片，而是电力。阿里巴巴预计到2032年阿里云全球数据中心能耗规模将提升10倍。

## 1.3 政策支持

工信部等八部门（2025年2月）：明确提出推动面向数据中心、智算中心配置新型储能

国家发改委/能源局（2025年8月）：新型储能装机规模目标1.8亿千瓦以上

北京：鼓励新建数据中心到2030年实现绿电占比100%

东数西算战略：内蒙古、甘肃等西部可再生能源富集区数据中心与储能同步规划

## 1.4 AIDC储能 vs 传统储能：核心区别

| 维度 | 传统储能 | AIDC储能 |
| --- | --- | --- |
| 主要功能 | 调峰填谷、新能源配套 | 高功率备电+瞬时调频+绿电消纳 |
| 放电倍率 | 0.25C~1C为主 | 6C~12C（瞬时脉冲） |
| 响应时间 | 秒级~分钟级 | 毫秒级 |
| 脉冲循环 | 普通循环 | 高频脉冲（6万次以上） |
| 运行工况 | 长时低倍率 | 短时高倍率脉冲 |
| 安全要求 | 高 | 极高（本质安全） |
| 单柜功率 | 集装箱级（MW） | 高密度单柜（600kW+） |
| 技术路线 | LFP为主 | LFP+半固态+固液混合 |

# 第二章 竞品深度分析

## 2.1 南都电源 - AIOn X-Rate备电系统（ESIE 2026）

南都电源在ESIE 2026发布AIDC全场景解决方案，包含备电与储能两大产品生态矩阵。

核心产品：AIOn X-Rate（备电型）

单柜功率：突破600kW（行业标杆）

电池功率密度：超过1900W/kg

配套电芯：55Ah AIDC专用高倍率电池（固液混合电解质）

脉冲循环寿命：500ms脉冲放电次数超过20万次

技术亮点：固液混合（固态物理阻隔+液态界面优化），从根源降低锂枝晶生长概率

认证：IEC 62619:2022版CB证书（Intertek颁发）

储能型产品：

搭载588Ah储能专用电池，循环寿命15000次，能量效率超96%，体积能量密度约430Wh/L

适配Center L Ultra 6.25MWh交直流一体液冷储能系统

## 2.2 双登股份 - Power Warden 4.0 AI+ & DP60（ESIE 2026）

Power Warden 4.0 AI+ 8MWh半固态储能系统（储能型）

电芯：755Ah大容量半固态电芯（行业最大容量之一）

系统容量：8MWh（20ft集装箱）

安全性：针刺/过充/挤压均无起火爆炸，实现本质安全

BMS：天枢智衡BMS（基于英伟达CUDA架构），毫秒级极速响应

数字孪生：AI预测电价与负载，智能制定充放电策略

DP60高倍率锂电系统（备电型）

单柜额定功率：630kW（行业最高水平）

放电倍率：10C超高倍率放电，毫秒级极速响应

化学体系：磷酸铁锂 + 三层电路防护

架构：前瞻式可扩展，适配下一代AI芯片供能需求

## 2.3 科华数能 x 天合储能 - AIDC全域融合解决方案（ESIE 2026）

灰区（绿电）：光伏+储能绿色能源

白区（供电）：240V~800V HVDC -> SST固态变压器终极配电方案

关键参数：可稳定应对AI负载超180%额定负载的300ms瞬时冲击

全栈解决能力：毫秒级可靠供电 + 绿电消纳全链路

积淀：科华数能近40年电力电子技术 + 近20年数据中心全场景实践

## 2.4 全市场竞品参数一览

| 企业 | 产品/电芯 | 核心参数 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南都电源 | AIOn X-Rate | 单柜600kW+，功率密度>1900W/kg，脉冲20万次 | 备电 |
| 南都电源 | 588Ah储能电芯 | 循环15000次，能量效率96%，430Wh/L | 储能 |
| 双登股份 | DP60高倍率锂电 | 单柜630kW，10C放电，毫秒级响应 | 备电 |
| 双登股份 | Power Warden 4.0 AI+ | 8MWh，755Ah半固态，天枢智衡BMS | 储能 |
| 鹏辉能源 | 瀚海系列85Ah | 10C/12C脉冲，脉冲6万次+，毫秒级响应 | 备电 |
| 鹏辉能源 | 风鹏587Ah | 循环10000次，25年，效率95%+ | 储能 |
| 宁德时代 | 587Ah储能电芯 | 大规模商业化，累计出货超5GWh | 储能 |
| 宁德时代 | 储能钠离子 | 300+Ah，效率97%，循环15000次 | 储能/备电 |
| 远景能源 | 790Ah储能电芯 | 已量产，>440Wh/L，循环15000次，30年 | 储能 |
| 远景能源 | 钠离子AIDC备电 | 180+Ah，循环20000次，-40°C工作 | 备电 |
| 海辰储能 | Infinity Power 6.25MWh | 8小时长时，AIDC储能解决方案 | 储能 |
| 德赛电池 | 86Ah高倍率电芯 | 10C放电，数据中心UPS专用 | 备电 |
| 新能安 | PU200数据中心电源 | 单机柜462kW，10C，半固态LFP | 备电 |
| 精控能源 | PotisBank-L6.25-AC | 毫秒级电网切换，AI能源管理 | 储能 |

# 第三章 输入电芯规格深度解析

数据来源：鹏辉能源（Great Power）GSP50160119F-85Ah正极微导通电芯规格书（A01版，2025-03-20）

## 3.1 基本参数

| 参数 | 规格值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | GSP50160119F（高倍率85Ah） | 正极微导通技术 |
| 标称容量 | 85Ah | 0.5C充放电，25±2℃ |
| 标称电压 | 3.2V | 磷酸铁锂体系 |
| 标称能量 | 272Wh | 85Ah x 3.2V |
| 工作电压 | 2.5~3.65V（T>0℃）/ 2.0~3.65V（T<=0℃） | 宽电压范围 |
| 出货电压 | 3.16~3.30V | 出厂15天内 |
| 电芯重量 | 2.04±0.1kg | --- |
| AC内阻（ACR） | <=0.3mΩ（8%SOC，1kHz，新电芯） | 极低内阻是高倍率放电的基础 |

## 3.2 充放电倍率参数（核心！）

| 放电档位 | 规格值 | 容量保持率/温升 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准充电 | 0.5C（42.5A）恒流恒压至3.65V | 截止0.05C | 25±2℃ |
| 最大连续充电 | 3C（255A） | --- | 25±2℃ |
| 最大脉冲充电 | 4C（340A） | 50%SOC，30s内 | 保护机制 |
| 标准放电 | 0.5C（42.5A）恒流至2.5V | --- | --- |
| 最大连续放电 | 10C（850A） | >=94%标称容量 | ★AIDC备电主力倍率 |
| 最大脉冲放电 | 12C（1020A） | 50%SOC，30s内 | ★瞬时峰值 |
| 6C放电 | 6C | >=97%标称容量，温升<=35℃ | --- |
| 8C放电 | 8C | >=95%标称容量，温升<=45℃ | --- |
| 10C放电（规格书测试） | 10C | >=94%标称容量，温升<=60℃ | --- |

## 3.3 温度、寿命与安全

| 参数 | 规格值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 绝对充电温度 | 0~55°C（超过立即停止充电） | --- |
| 绝对放电温度 | -20~85°C（宽温域适应） | --- |
| 高温放电（55±2°C，1C） | >=98%标称容量 | --- |
| 低温放电（-20±2°C，1C） | >=70%标称容量 | --- |
| 工作湿度 | 10%~95% R.H.（无凝露） | --- |
| 循环寿命（10C，200次） | >=70%标称容量 | 测试标准条件 |
| 存储6年 | SOH>=80%（需定期充放电维护） | --- |
| 存储10年 | SOH>=70%（需定期充放电维护） | --- |
| 质保 | 取10年与循环寿命上限先到者 | --- |

安全测试（全部要求不起火、不爆炸）：

过充测试：1C或最大连续充电电流，充至1.5倍终止电压或1h

短路测试：外部电阻<5mΩ，持续10min

挤压测试：直径75mm半圆柱体，变形30%或挤压力13±0.78kN

针刺测试、跌落测试（1.5m）、低气压测试（11.6kPa）、加热测试（130°C）、振动测试（7~200Hz）：均要求不起火、不爆炸

## 3.4 电芯尺寸

| 项目 | 尺寸（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 极柱中心距（A） | 97.0±0.5 | --- |
| 宽度（B） | 160.1±0.5 | --- |
| 厚度夹紧力下（C） | 50.1±0.6 | --- |
| 厚度自由状态 | 50.5±1.0 | --- |
| 高度不含极柱（D） | 116.0±0.6 | --- |
| 高度含极柱（E） | 118.6±0.6 | --- |
| 极柱直径含PPS | 32±0.3 | --- |
| 极柱直径不含PPS | 22±0.2 | --- |
| 极柱高度差（H） | 0±0.3 | --- |
| 模组最大装配压力 | <=350kgf（最终预紧力<=150kgf） | 推荐20~120kgf |

# 第四章 AIDC工况分析与电芯要求推导

## 4.1 AIDC储能两大应用场景

AIDC备电（应急/调频）：

应对AI训练瞬时脉冲（毫秒~秒级），高功率、低容量，高倍率放电为核心，是刚需应急保障

AIDC储能（经济/调度）：

绿色能源消纳、峰谷套利、参与电网互动、构网支撑，长时、中高容量，循环寿命为核心

## 4.2 备电模式典型工况

功率冲击：毫秒内从20%额定负载飙升至180%以上（参考科华数能：超180%额定负载的300ms瞬时冲击）

典型单柜功率：600~630kW（南都、双登确立的行业标杆线）

放电场景：市电中断时毫秒级瞬时释放能量，防止电压跌落和供电中断，保障GPU集群平稳运行

放电时长：秒级~分钟级（鹏辉规格书：2500W可支撑分钟级）

放电频次：极高，每天可能发生数千次脉冲（鹏辉瀚海：6万次+脉冲循环）

响应时间要求：<10ms（毫秒级，双登天枢智衡BMS达到此水平）

## 4.3 储能模式典型工况

单柜容量：2.5MWh~8MWh（不同厂商系统设计差异较大）

放电倍率：0.25C~2C为主（长时储能场景）

功能定位：绿色能源消纳、峰谷套利、参与电网互动、构网支撑

循环寿命：15000次以上（南都、宁德、远景均达到此标准）

能量效率：需超95%（南都达96%+）

过载能力：1.5~3倍（南都构网型可达3倍过载）

## 4.4 推导：备电场景对电芯的核心要求

| 要求维度 | 具体指标 | 依据来源 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高倍率放电 | 持续10C，瞬时12C | 鹏辉规格书：最大脉冲放电1020A（12C） | ★★★核心 |
| 高功率保持率 | 10C放电>=94%标称容量 | 鹏辉规格书 | ★★★核心 |
| 极低内阻 | ACR<=0.3mΩ | 鹏辉规格书（高频响应基础） | ★★★核心 |
| 毫秒级响应 | 高频充放电切换 | 双登/鹏辉产品参数 | ★★★核心 |
| 高频脉冲寿命 | 6万次以上脉冲循环 | 鹏辉瀚海系列参考 | ★★★核心 |
| 大电流承受 | 10C连续放电=850A | 鹏辉规格书 | ★★★核心 |
| 温度适应 | 充电0~55°C，放电-20~85°C | 鹏辉规格书 | ★★★核心 |
| 本质安全 | 针刺/挤压/过充/短路不起火 | 鹏辉规格书全项安全测试 | ★★★核心 |
| 功率密度 | 电池功率密度>1900W/kg | 南都AIOn X-Rate参数 | ★★★核心 |
| 日历寿命 | 10年SOH>=70% | 鹏辉规格书 | ★★重要 |
| 低温性能 | -20°C放电>=70% | 鹏辉规格书 | ★★重要 |
| 宽SOC使用 | 50%SOC适用（脉冲场景） | 鹏辉规格书脉冲测试条件 | ★★重要 |

## 4.5 推导：储能场景对电芯的核心要求

| 要求维度 | 具体指标 | 参考来源 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大容量 | 单电芯>=300Ah（趋势500~800Ah） | 宁德587Ah/远景790Ah/双登755Ah | ★★★核心 |
| 长循环寿命 | >=15000次@70%SOH | 南都/远景/宁德 | ★★★核心 |
| 高能量效率 | >=96% | 南都96%/宁德97% | ★★★核心 |
| 能量密度 | >=400Wh/L（体积） | 行业趋势 | ★★★核心 |
| 本质安全 | 半固态/固态电解质 | 双登/南都技术路线 | ★★★核心 |
| 日历寿命 | >=25年设计寿命 | 鹏辉/宁德 | ★★重要 |

# 第五章 自主开发AIDC配储设备方案

## 5.1 产品定位与路线图

XZB-600（备电型）：

聚焦瞬时大功率备电，主打600+kW超高功率密度单柜

XZM-2500（储能型）：

聚焦绿色能源消纳与峰谷套利，主打2.5MWh级单柜

## 5.2 产品一：XZB-600 高倍率AIDC备电系统（单柜）

| 参数 | 规格值 | 参考依据 |
| --- | --- | --- |
| 单柜额定功率 | 600kW（峰值630kW） | 南都AIOn X-Rate（600kW+）/双登DP60（630kW） |
| 单柜容量 | 约200kWh（按备电配置） | --- |
| 放电倍率 | 持续10C/瞬时12C（脉冲30s内） | 直接对应鹏辉85Ah规格书 |
| 电芯选型 | 85Ah 3.2V LFP（鹏辉GSP50160119F） | 正极微导通高倍率型 |
| 电芯并联组数 | 约16Sx16P（理论估算） | 以详细系统设计为准 |
| 系统电压 | 512V（16Sx3.2V） | 数据中心行业标准 |
| 响应时间 | <10ms（毫秒级） | 对标双登天枢智衡BMS |
| 脉冲放电次数 | >=6万次（@500ms脉冲） | 参考鹏辉瀚海脉冲寿命 |
| 能量效率 | >=95% | 行业领先水平 |
| 工作温度 | -20~55°C（充电）/ -20~85°C（放电） | 鹏辉规格书 |
| 散热方式 | 液冷（强制液冷板散热） | 10C放电必备热管理 |
| BMS架构 | 三级架构：CMU->BMU->EMS | 电芯/模组/系统三级管理 |
| 通信接口 | RS485/CAN/以太网 | 标准通信协议 |
| 尺寸（宽x深x高） | <=1200x900x2200mm | 数据中心标准机柜 |
| 重量 | <=2500kg | --- |
| 认证目标 | IEC 62619:2022 / UN38.3 | 南都已获CB证书 |
| 质保 | 5年有限质保 | --- |

## 5.3 产品二：XZM-2500 AIDC储能系统（单柜）

| 参数 | 规格值 | 参考依据 |
| --- | --- | --- |
| 单柜储能容量 | 2.5MWh（可扩展至6.25MWh） | 海辰Infinity Power 6.25MWh |
| 电芯选型 | 587Ah 3.2V LFP（长寿命型） | 鹏辉风鹏587Ah/宁德587Ah |
| 系统电压 | 约1331V（430Sx3.1V估算） | 行业标准 |
| 放电倍率 | 持续0.5C/峰值2C | 行业标准 |
| 循环寿命 | >=10000次（@70%SOH） | 鹏辉风鹏规格 |
| 能量效率 | >=95%（直流侧） | 鹏辉95%+ |
| 热管理 | 液冷（双向液冷） | 行业趋势 |
| 构网能力 | 1.5倍过载持续30min | 南都构网型1.5~3倍 |
| BMS | 三级架构+AI智能运维 | 双登天枢智衡参考 |
| 响应时间 | <100ms | 对标科华数能毫秒级 |
| 尺寸（20ft集装箱） | 约6058x2438x2896mm | 行业标准 |
| 认证目标 | IEC 62619:2022 / GB/T 36276 | --- |
| 质保 | 10年或10000次循环 | --- |

## 5.4 核心电芯参数对比

| 参数 | 自研备电85Ah | 南都55Ah | 双登755Ah | 自研储能587Ah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称容量 | 85Ah | 55Ah | 755Ah | 587Ah |
| 电压平台 | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| 最大持续放电 | 10C（850A） | 10C | --- | 0.5C（储能型） |
| 最大脉冲放电 | 12C（1020A） | --- | --- | --- |
| AC内阻 | <=0.3mOhm | --- | --- | --- |
| 脉冲循环寿命 | 6万次+（瀚海款） | 20万次（500ms） | --- | --- |
| 能量密度 | ~225Wh/L | --- | --- | ~420Wh/L |
| 循环寿命 | 200次@10C>=70% | --- | --- | 10000次@70% |
| 安全体系 | LFP+全项安全测试 | 固液混合 | 半固态 | LFP+高安全电解液 |
| 主要用途 | AIDC备电 | AIDC备电 | AIDC储能 | AIDC储能 |

## 5.5 核心技术路线建议

电芯技术路线

短期（2026-2027年）：以鹏辉GSP50160119F 85Ah LFP为核心，主打AIDC备电市场

中期（2027-2028年）：引入半固态/固液混合电芯（参照南都、双登），提升安全性

长期（2028年后）：布局500Ah+大容量储能电芯，进入AIDC储能市场

BMS技术路线

三级架构：电芯监控单元（CMU）-> 模组管理单元（BMU）-> 系统管理单元（EMS）

对标双登天枢智衡：增加AI预测功能（数字孪生），毫秒级响应（<10ms）

热管理技术路线

备电型（XZB-600）：液冷散热（强制液冷板），10C放电时将温升控制在规格书要求范围内

储能型（XZM-2500）：液冷热管理，适配长时储能运行工况

认证路线

第一步：IEC 62619:2022（国际储能电池安全标准）——南都已获认证

第二步：UN38.3（运输安全测试）

第三步：GB/T 36276（中国电力储能标准）

# 第六章 总结与建议

## 6.1 核心结论

市场机会：AIDC配储是处于爆发前夜的蓝海市场，GGII预测2030年全球AIDC储能出货量将是2025年的20倍，CAGR高达46.1%

技术门槛：AIDC备电的核心矛盾是高功率+高频脉冲+本质安全三角，10C+放电能力和超6万次脉冲循环寿命是核心门槛

电芯选型：鹏辉GSP50160119F-85Ah电芯完全满足AIDC备电对电芯的核心要求，是自主开发的理想选择

竞争标杆：南都AIOn X-Rate（600kW+/55Ah固液混合）和双登DP60（630kW/10C）是我们最直接的竞争参照

储能赛道：500Ah+大容量电芯+6MWh+系统是主流方向，宁德/远景/双登均已布局

## 6.2 开发建议

立即行动（0~6个月）

立即行动：以鹏辉GSP50160119F-85Ah为核心完成XZB-600备电系统设计（600kW/200kWh）

立即行动：完成IEC 62619:2022认证申请准备工作

立即行动：对接鹏辉能源，锁定电芯供应（85Ah为成熟产品，供货稳定）

中期目标（6~18个月）

中期目标：XZB-600完成客户端验证，进入小批量交付

中期目标：启动XZM-2500储能系统开发（基于587Ah电芯）

中期目标：布局半固态/固液混合电芯供应链（参照南都55Ah路线）

长期战略（18个月以上）

长期战略：切入500Ah+储能电芯自研或联合开发

长期战略：建立AIDC储能系统完整解决方案能力（源网荷储一体化）

## 6.3 风险提示

竞争风险：南都、双登、宁德等头部企业已先行布局，市场窗口期有限

技术风险：600kW以上单柜功率需要突破热管理和BMS控制技术壁垒

认证风险：IEC 62619:2022认证周期较长（约6~12个月），需提前布局

供应链风险：优质电芯供应商资源有限，需尽早锁定

-- 报告完 --