# 数据中心锂电UPS产品设计要求推导

推导日期：2026年04月07日

# 一、规范依据

| 规范/标准 | 编号 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 数据中心设计规范 | GB 50174-2017 | 数据中心分级、机房设计要求 |
| 建筑结构荷载规范 | GB 50009-2012 | 楼板活荷载设计值、荷载组合 |
| 通信用阀控式密封铅酸蓄电池 | YD/T 799 | 电池规格、尺寸、重量 |
| 蓄电池选用与安装 | 14D202-1 | 电池室布置、间距要求 |

# 二、楼板荷载分析

## 2.1 数据中心楼板活荷载标准

| 等级 | GB 50174-2017要求 | 行业常规取值 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级 | ≥500 kg/m² | 800-1000 kg/m² | 重要数据中心 |
| B级 | ≥300 kg/m² | 400-600 kg/m² | 一般数据中心 |
| C级 | 无强制要求 | 200-400 kg/m² | 简易数据中心 |

## 2.2 荷载理解与组合

根据GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》：

• 楼板活荷载设计值（如800 kg/m²）是指楼板能够承受的设备净荷载

• 楼板自重由结构梁柱承担，不占用设备荷载额度

• 承载力验算：S = 1.2Gk + 1.4Qk（永久荷载+可变荷载）

• 设备重量直接使用楼板活荷载额度，无需额外扣除

# 三、机柜尺寸约束条件

## 3.1 高度约束

| 参数 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 标准42U机柜 | 2000mm | 含脚轮、顶盖 |
| 47U加高机柜 | 2200mm | 部分大型UPS采用 |
| 主流锂电UPS高度 | 2000mm | 与标准42U机柜一致 |

## 3.2 宽度约束

| 参数 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 标准19英寸机柜 | 600mm | 符合EIA-RS-310-D标准 |
| 常用机柜深度 | 1000mm / 1100mm / 1200mm | 根据设备深度选择 |
| 主流锂电UPS宽度 | 600mm | 与标准机柜一致 |

## 3.3 深度约束

| 约束因素 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 维护通道 | ≥1000mm | GB 50174-2017要求 |
| 电池架间距 | ≥800mm | 便于维护操作 |
| 设备深度 | ≤1000-1200mm | 考虑门开启、操作空间 |

# 四、重量限制推导

## 4.1 计算公式

单柜最大重量 = 楼板活荷载标准值 × 单柜占地面积

其中：单柜占地面积 = 机柜宽度 × 机柜深度

## 4.2 不同楼板荷载下的重量限制

| 楼板活荷载(kg/m²) | 单柜占地(m²) | 单柜最大重量(kg) | 适用等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 0.6×1.0=0.6 | 360 | B级数据中心 |
| 800 | 0.6×1.0=0.6 | 480 | A级数据中心（普通） |
| 1000 | 0.6×1.0=0.6 | 600 | A级数据中心（高标准） |
| 1200 | 0.6×1.0=0.6 | 720 | 特殊加固楼板 |

## 4.3 推荐重量目标

| 设计目标 | 重量限制 | 安全余量 |
| --- | --- | --- |
| 保守设计 | 480kg | 满足800kg/m²楼板 |
| 推荐设计 | 600kg | 满足1000kg/m²楼板 |
| 高标准设计 | 720kg | 需确认楼板≥1200kg/m² |

# 五、产品设计规格汇总

| 参数 | 目标值 | 允许范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽度 | 600mm | ≤600mm | 与标准机柜一致 |
| 高度 | 2000mm | ≤2000mm | 适配42U标准机柜空间 |
| 深度 | 1000-1200mm | 1000-1200mm | 根据容量选择 |
| 重量 | ≤600kg | ≤600kg | 满足A级数据中心要求 |

## 5.1 容量与重量关系估算

| 系统容量 | 锂电池重量估算 | UPS主机重量 | 总重量估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100kVA / 200kWh | 150-200kg | 80-100kg | 250-300kg ✅ |
| 200kVA / 400kWh | 300-350kg | 120-150kg | 420-500kg ✅ |
| 300kVA / 600kWh | 450-500kg | 150-180kg | 600-680kg ⚠️ |
| 500kVA / 1000kWh | 700-800kg | 200-250kg | 900-1050kg ❌ |

注：✅ 表示可满足600kg目标；⚠️ 表示需优化；❌ 表示需分柜或分布式设计

# 六、电池室设计建议

| 项目 | 设计要求 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 楼板荷载 | ≥1000 kg/m² | 预留余量，便于扩容 |
| 通道宽度 | ≥1000mm | 便于维护操作 |
| 机柜间距 | ≥800mm | 电池架间距要求 |
| 环境温度 | 20-30℃ | 延长电池寿命 |
| 相对湿度 | 45%-65% | 防潮要求 |
| 通风换气 | 4-6次/小时 | 铅酸电池要求（锂电可选） |

# 七、结论

基于上述推导，数据中心锂电UPS产品的设计规格如下：

| 项目 | 目标值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 宽度 | 600mm | 标准19英寸机柜 |
| 高度 | 2000mm | 适配42U机柜空间 |
| 深度 | 1000-1200mm | 根据容量选择 |
| 重量 | ≤600kg | 满足1000kg/m²楼板荷载 |
| 推荐容量 | ≤300kVA/600kWh | 单柜重量控制在600kg以内 |

以上规格可满足大多数A级数据中心的安装要求，对于高密度场景或特殊需求，请与甲方确认具体楼板荷载参数。