## 5MWh电缆清册
5MWh工商业储能系统电缆清册
序号 | 电缆编号 | 起点 | 终点 | 规格型号 | 长度(m) | 数量 | 单位 | 备注
1 | DL-PCS1-01 | 电池柜1 | PCS1直流侧 | ZC-YJV22-2×240mm² | 15 | 8 | 根 | 直流1500V
2 | DL-PCS1-02 | 电池柜2 | PCS1直流侧 | ZC-YJV22-2×240mm² | 15 | 8 | 根 | 直流1500V
3 | DL-PCS2-01 | 电池柜1 | PCS2直流侧 | ZC-YJV22-2×240mm² | 15 | 8 | 根 | 直流1500V
4 | DL-PCS2-02 | 电池柜2 | PCS2直流侧 | ZC-YJV22-2×240mm² | 15 | 8 | 根 | 直流1500V
5 | AC-PCS1-01 | PCS1交流侧 | 低压柜 | ZC-YJV22-4×300mm²+1×150mm² | 10 | 1 | 根 | 交流690V
6 | AC-PCS2-01 | PCS2交流侧 | 低压柜 | ZC-YJV22-4×300mm²+1×150mm² | 10 | 1 | 根 | 交流690V
7 | AC-TR-01 | 低压柜 | 变压器 | ZC-YJV22-4×400mm²+1×240mm² | 8 | 1 | 根 | 交流690V
8 | AC-HV-01 | 变压器 | 高压柜 | YJV22-3×120mm² | 10 | 1 | 根 | 交流10kV
9 | AC-OUT-01 | 高压柜 | 并网点 | YJV22-3×120mm² | 20 | 1 | 根 | 交流10kV
10 | CTRL-01 | EMS | 电池柜1 | ZR-RVSP-2×1.5mm² | 20 | 1 | 根 | CAN/RS485
11 | CTRL-02 | EMS | 电池柜2 | ZR-RVSP-2×1.5mm² | 20 | 1 | 根 | CAN/RS485
12 | CTRL-03 | EMS | PCS1 | ZR-RVSP-2×1.5mm² | 15 | 1 | 根 | RS485
13 | CTRL-04 | EMS | PCS2 | ZR-RVSP-2×1.5mm² | 15 | 1 | 根 | RS485
14 | PE-01 | 电池柜1 | 接地网 | BV-1×35mm² | 10 | 2 | 根 | 保护接地
15 | PE-02 | 电池柜2 | 接地网 | BV-1×35mm² | 10 | 2 | 根 | 保护接地
16 | PE-03 | PCS1 | 接地网 | BV-1×35mm² | 8 | 2 | 根 | 保护接地
17 | PE-04 | PCS2 | 接地网 | BV-1×35mm² | 8 | 2 | 根 | 保护接地

## 10MWh电缆清册
10MWh工商业储能系统电缆清册
序号 | 电缆编号 | 起点 | 终点 | 规格型号 | 长度(m) | 数量 | 单位 | 备注
1 | DL-PCS1-01 | 电池柜1 | PCS1直流侧 | ZC-YJV22-2×300mm² | 15 | 8 | 根 | 直流1500V
2 | DL-PCS1-02 | 电池柜2 | PCS1直流侧 | ZC-YJV22-2×300mm² | 15 | 8 | 根 | 直流1500V
3 | DL-PCS1-03 | 电池柜3 | PCS1直流侧 | ZC-YJV22-2×300mm² | 15 | 8 | 根 | 直流1500V
4 | DL-PCS2-01 | 电池柜1 | PCS2直流侧 | ZC-YJV22-2×300mm² | 15 | 8 | 根 | 直流1500V
5 | DL-PCS2-02 | 电池柜2 | PCS2直流侧 | ZC-YJV22-2×300mm² | 15 | 8 | 根 | 直流1500V
6 | DL-PCS2-03 | 电池柜3 | PCS2直流侧 | ZC-YJV22-2×300mm² | 15 | 8 | 根 | 直流1500V
7 | AC-PCS1-01 | PCS1交流侧 | 低压柜 | ZC-YJV22-4×400mm²+1×240mm² | 10 | 1 | 根 | 交流690V
8 | AC-PCS2-01 | PCS2交流侧 | 低压柜 | ZC-YJV22-4×400mm²+1×240mm² | 10 | 1 | 根 | 交流690V
9 | AC-TR-01 | 低压柜 | 变压器 | ZC-YJV22-4×500mm²+1×240mm² | 8 | 1 | 根 | 交流690V
10 | AC-HV-01 | 变压器 | 高压柜 | YJV22-3×185mm² | 10 | 1 | 根 | 交流10kV
11 | AC-OUT-01 | 高压柜 | 并网点 | YJV22-3×185mm² | 20 | 1 | 根 | 交流10kV
12 | CTRL-01 | EMS | 电池柜1 | ZR-RVSP-2×1.5mm² | 20 | 1 | 根 | CAN/RS485
13 | CTRL-02 | EMS | 电池柜2 | ZR-RVSP-2×1.5mm² | 20 | 1 | 根 | CAN/RS485
14 | CTRL-03 | EMS | 电池柜3 | ZR-RVSP-2×1.5mm² | 20 | 1 | 根 | CAN/RS485
15 | CTRL-04 | EMS | PCS1 | ZR-RVSP-2×1.5mm² | 15 | 1 | 根 | RS485
16 | CTRL-05 | EMS | PCS2 | ZR-RVSP-2×1.5mm² | 15 | 1 | 根 | RS485
17 | PE-01 | 电池柜1 | 接地网 | BV-1×50mm² | 10 | 2 | 根 | 保护接地
18 | PE-02 | 电池柜2 | 接地网 | BV-1×50mm² | 10 | 2 | 根 | 保护接地
19 | PE-03 | 电池柜3 | 接地网 | BV-1×50mm² | 10 | 2 | 根 | 保护接地
20 | PE-04 | PCS1 | 接地网 | BV-1×50mm² | 8 | 2 | 根 | 保护接地
21 | PE-05 | PCS2 | 接地网 | BV-1×50mm² | 8 | 2 | 根 | 保护接地

## 设备清单
储能系统设备清单
设备名称 | 规格型号 | 5MWh数量 | 10MWh数量 | 备注
储能电池柜 | 3.44MWh/柜 (1P416S, 314Ah) | 2台 | 3台 | 含BMS
储能变流器(PCS) | 1250kW/2500kW | 2台 | 2台 | 1500V/10kV
升压变压器 | 2500kVA/5000kVA | 1台 | 1台 | 10kV/0.69kV
高压开关柜 | KYN28-12 | 1套 | 1套 | 含进线/出线/计量
低压配电柜 | GGD | 1套 | 1套 | 含进线/馈线
能量管理系统(EMS) | 标准版 | 1套 | 1套 | 含监控软件
消防系统 | 七氟丙烷/全氟己酮 | 1套 | 1套 | 自动灭火
空调系统 | 工业精密空调 | 2台 | 3台 | 温控管理