# 110kV降压变电站短路计算及保护整定

计算日期：2026年3月13日

# 一、已知条件

- 变电站类型：110kV降压变电站

- 主变容量：2×50MVA = 100MVA

- 主变阻抗：Uk% = 10.5%

- 接线组别：YNd11

- 额定电压：110±8×1.25%/35/10.5kV

- 110kV系统短路容量：2000MVA

- 35kV母线最大三相短路电流：12kA

- 35kV母线最小两相短路电流：8.5kA

# 二、计算1：10kV母线最大运行方式下三相短路电流

采用标幺值法计算：

1. 选取基准值

- 基准容量 Sb = 100MVA

- 基准电压 Ub = 10.5kV（10kV侧）

2. 计算基准电流

Ib = Sb / (√3 × Ub) = 100 / (1.732 × 10.5) = 5.50 kA

3. 计算变压器阻抗标幺值

Xt* = (Uk%/100) × (Sb/Sn) = (10.5/100) × (100/50) = 0.2100

4. 计算系统阻抗标幺值（从35kV侧推算）

- 35kV侧基准电流 Ib = 100/(1.732×35) = 1.65 kA

- 35kV短路电流标幺值 Ik* = 12/1.65 = 7.27

- 系统阻抗 Xs* = 1/7.27 = 0.1375

5. 计算总阻抗

XΣ* = Xs* + Xt* = 0.1375 + 0.2100 = 0.3475

6. 计算10kV母线短路电流

- 短路电流标幺值 Ik* = 1/XΣ* = 1/0.3475 = 2.88

- 短路电流有名值 Ik = 2.88 × 5.50 = 15.82 kA

答案：10kV母线最大运行方式下三相短路电流 = 15.82 kA ≈ 15.8 kA

# 三、计算2：主变35kV侧过电流保护整定值

已知条件：

- 可靠系数 Krel = 1.2

- 返回系数 Kre = 0.85

- CT变比 = 600/5 = 120

1. 计算变压器额定电流（35kV侧）

In = Sn/(√3×Un) = 100/(1.732×35) = 1.65 kA = 1650 A

2. 计算保护动作电流

公式：Iop = (Krel × In) / (Kre × CT变比)

Iop = (1.2 × 1650) / (0.85 × 120)

Iop = 1980 / 102 = 19.41 A

答案：主变35kV侧过电流保护整定值 = 19.41 A ≈ 19.4 A

# 四、计算结果汇总

1. 10kV母线最大运行方式下三相短路电流周期分量有效值：

15.82 kA（约15.8 kA）

2. 主变35kV侧过电流保护动作电流整定值：

19.41 A（约19.4 A）

---

计算依据：《工业与民用配电设计手册》第四版