# 110kV降压变电站短路计算及保护整定（修正版）

计算日期：2026年3月13日

# 一、已知条件

- 变电站类型：110kV降压变电站

- 主变容量：2×50MVA

- 主变阻抗：Uk% = 10.5%

- 接线组别：YNd11

- 额定电压：110±8×1.25%/35/10.5kV

- 110kV系统短路容量：2000MVA

- 基准容量：Sj = 100MVA

# 二、计算1：10kV母线最大运行方式下三相短路电流

步骤1：计算系统阻抗标幺值

Xs = Sj / Ssc = 100 / 2000 = 0.05

步骤2：计算变压器阻抗标幺值（单台）

Xt = (Uk%/100) × (Sj/Sn) = (10.5/100) × (100/50) = 0.21

步骤3：最大运行方式（两台变压器并联）

Xt_parallel = Xt / 2 = 0.21 / 2 = 0.105

Xtotal = Xs + Xt_parallel = 0.05 + 0.105 = 0.155

步骤4：计算10kV侧基准电流

Ij = Sj / (√3 × Uj) = 100 / (1.732 × 10.5) = 5.50 kA

步骤5：计算三相短路电流

Id = Ij / Xtotal = 5.50 / 0.155 = 35.47 kA

答案：10kV母线最大运行方式下三相短路电流 = 35.47 kA ≈ 35.5 kA

# 三、计算2：主变35kV侧过电流保护整定值

已知条件：

- 可靠系数 Krel = 1.2

- 返回系数 Kre = 0.85

- 自启动系数 Kss = 1.0（降压变）

- CT变比 = 600/5 = 120

1. 计算变压器额定电流（35kV侧）

In = (2×50) / (√3×35) = 100 / 60.62 = 1.65 kA = 1650 A

2. 计算保护动作电流（一次侧）

Iop = (Krel × Kss × In) / Kre

Iop = (1.2 × 1.0 × 1650) / 0.85 = 2329 A ≈ 2.33 kA

3. 计算二次侧整定值

Iop2 = 2329 / 120 = 19.41 A

答案：主变35kV侧过电流保护整定值 = 19.41 A ≈ 19.4 A

# 四、计算结果汇总

1. 10kV母线最大运行方式下三相短路电流周期分量有效值：

35.47 kA（约35.5 kA）

2. 主变35kV侧过电流保护动作电流整定值：

19.41 A（约19.4 A）

---

计算依据：《工业与民用配电设计手册》第四版

注意：最大运行方式按两台变压器并联考虑