# 110kV降压变电站短路计算及保护整定（最终版）

计算日期：2026年3月13日

# 一、已知条件

- 变电站类型：110kV降压变电站

- 主变容量：2×50MVA

- 主变阻抗：Uk% = 10.5%

- 接线组别：YNd11

- 额定电压：110±8×1.25%/35/10.5kV

- 110kV系统短路容量：2000MVA

- 基准容量：Sj = 100MVA

# 二、计算1：10kV母线最大运行方式下三相短路电流

步骤1：计算系统阻抗标幺值

Xs = Sj / Ssc = 100 / 2000 = 0.05

步骤2：计算变压器阻抗标幺值（单台）

Xt = (Uk%/100) × (Sj/Sn) = (10.5/100) × (100/50) = 0.21

步骤3：最大运行方式（两台变压器并联）

Xt_parallel = Xt / 2 = 0.21 / 2 = 0.105

Xtotal = Xs + Xt_parallel = 0.05 + 0.105 = 0.155

步骤4：计算10kV侧基准电流

Ij = Sj / (√3 × Uj) = 100 / (1.732 × 10.5) = 5.50 kA

步骤5：计算三相短路电流

Id = Ij / Xtotal = 5.50 / 0.155 = 35.47 kA

答案1：10kV母线最大运行方式下三相短路电流 = 35.47 kA ≈ 35.5 kA

# 三、计算2：主变35kV侧过电流保护整定值

已知条件：

- 单台变压器容量 Sn = 50MVA

- 额定电压 Ue = 35kV

- 可靠系数 Kk = 1.2

- 接线系数 Kjx = 1.0

- 返回系数 Kf = 0.85

- CT变比 nTA = 600/5 = 120

步骤1：计算变压器额定电流（单台）

Ie = Sn / (√3 × Ue) = 50 / (1.732 × 35) = 0.8248 kA = 824.8 A

步骤2：计算动作电流二次值

公式：Iop = Kk × Kjx × Ie / (Kf × nTA)

Iop = 1.2 × 1.0 × 824.8 / (0.85 × 120)

Iop = 989.8 / 102 = 9.70 A

答案2：主变35kV侧过电流保护整定值 = 9.70 A ≈ 9.7 A

# 四、计算结果汇总

1. 10kV母线最大运行方式下三相短路电流周期分量有效值：

35.47 kA（约35.5 kA）

2. 主变35kV侧过电流保护动作电流整定值：

9.70 A（约9.7 A）

---

计算依据：《工业与民用配电设计手册》第四版

关键要点：

1. 最大运行方式按两台变压器并联考虑

2. 过电流保护按单台变压器额定电流整定

3. 公式中包含接线系数Kjx = 1.0