## 铜芯电缆(YJV)
低压铜芯电缆载流量表（YJV型）
环境温度: 30℃, 空气中敷设
截面积(mm²) | 载流量(A) | 功率(220V单相) | 功率(380V三相) | 推荐用途
1.5 | 20 | 4.4 kW | 13.2 kW | 照明线路
2.5 | 28 | 6.2 kW | 18.4 kW | 插座回路
4 | 37 | 8.1 kW | 24.3 kW | 小型设备
6 | 48 | 10.6 kW | 31.6 kW | 空调挂机
10 | 65 | 14.3 kW | 42.8 kW | 空调柜机
16 | 88 | 19.4 kW | 57.9 kW | 小型配电箱
25 | 113 | 24.9 kW | 74.4 kW | 户内主电缆
35 | 142 | 31.2 kW | 93.5 kW | 配电柜进线
50 | 171 | 37.6 kW | 112.6 kW | 小型变压器
70 | 218 | 48.0 kW | 143.5 kW | 变压器出线
95 | 265 | 58.3 kW | 174.5 kW | 中型变压器
120 | 305 | 67.1 kW | 200.8 kW | 配电室母线
150 | 355 | 78.1 kW | 233.7 kW | 高压进线
185 | 400 | 88.0 kW | 263.2 kW | 主变压器
240 | 470 | 103.4 kW | 309.3 kW | 变电站出线

## 铝芯电缆(YJLV)
低压铝芯电缆载流量表（YJLV型）
环境温度: 30℃, 空气中敷设
截面积(mm²) | 载流量(A) | 功率(220V单相) | 功率(380V三相) | 推荐用途
16 | 68 | 15.0 kW | 44.7 kW | 照明配电
25 | 89 | 19.6 kW | 58.5 kW | 小型动力
35 | 110 | 24.2 kW | 72.3 kW | 配电箱进线
50 | 133 | 29.3 kW | 87.5 kW | 变压器出线
70 | 167 | 36.7 kW | 109.8 kW | 车间配电
95 | 203 | 44.7 kW | 133.5 kW | 厂区配电
120 | 236 | 51.9 kW | 155.2 kW | 主配电
150 | 274 | 60.3 kW | 180.2 kW | 变电站
185 | 312 | 68.6 kW | 205.2 kW | 高压进线
240 | 365 | 80.3 kW | 240.1 kW | 输电线路

## 校正系数
电缆载流量校正系数
环境温度校正系数
温度(℃) | 校正系数 | 说明
20 | 1.12 | 低温环境
25 | 1.06 | 标准低温
30 | 1 | 标准温度
35 | 0.94 | 稍高温
40 | 0.87 | 高温环境
45 | 0.79 | 酷热环境
50 | 0.71 | 极高温
敷设方式校正系数
敷设方式 | 校正系数 | 说明
空气中明敷 | 1 | 标准敷设
穿钢管敷设 | 0.85 | 散热较差
穿PVC管敷设 | 0.8 | 散热差
桥架单层敷设 | 0.95 | 稍降容
桥架多层敷设 | 0.75 | 密集敷设
埋地敷设 | 0.9 | 土壤25℃

## 储能系统选型
储能系统常用电缆选型参考
应用场景 | 推荐截面积 | 载流量 | 备注
PCS进线(100kW) | 70mm²铜芯 | 218A | 三相
PCS进线(250kW) | 150mm²铜芯 | 355A | 三相
PCS进线(500kW) | 240mm²铜芯×2 | 470A×2 | 双拼
电池簇间连接 | 25mm²铜芯 | 113A | 直流1500V
汇流柜出线 | 95mm²铜芯 | 265A | 多簇并联
升压变进线 | 185mm²铜芯 | 400A | 10kV侧

## 计算公式
电缆选型计算公式
1. 已知功率求电流
三相380V: I = P(kW) × 1.52 (cosφ=0.85)
单相220V: I = P(kW) × 4.55 (cosφ=0.9)
通用公式: I = P / (√3 × U × cosφ)
2. 已知电流选电缆
电缆载流量 ≥ 计算电流 × 校正系数
3. 压降校验
ΔU% = (P × L × R) / (10 × U²) ≤ 5%
4. 快速选型口诀
10mm²以下: 每mm²按5A
16-50mm²: 每mm²按4A
70-120mm²: 每mm²按3A
150mm²以上: 每mm²按2A
铝芯电缆: 按铜芯的0.78倍
5. 注意事项
• 实际选型需考虑敷设方式、环境温度、负载率
• 重要场合建议留20%裕量
• 长距离敷设需校验电压降
• 高温环境或密集敷设需降容使用
• 最终选型请以设计规范为准