## 展示总表
LCOS= |  | CAPEX |  |  | + | OPEX |  | + | 累计充电电费 | = | 0.27728 |  | 净利润 |  | 充电电费
[12 empty] | 25396.3897 | 99172.4734 | 万元 | 22472.9777 |  | 253963897.2425 | 111011923.1973
|  | 直流侧成本 | 交流侧成本 | 施工基建成本 |  | 运维成本 | [5 empty] | 6118.4121 | [5 empty] | 121922147.5388
[12 empty] | 22472.9777 | IRR |  | 放电电量 |  | 0.1091 | 10910224.3415
|  | 176964480 | 34338000 | 42661417.2425 |  | 61184120.68 |  |  | 224729777.4241 |  |  | 194703.5133 | 17.12% |  | 194703.5133 |  |  | 0.089485
————————————————————————————————————
|  | 累计放电电量 | [10 empty] | 回收年限 |  |  |  |  | 40035627.2
[13 empty] | 5.2745 | 年 |  |  |  | 42498760.9488
2463133.7488
[13 empty] | 面积 |  |  |  |  | 0.057958
|  | 1947035133.0398 | [10 empty] | 8600 | ㎡
LCOE= |  | CAPEX |  |  | + | OPEX |  | — | 设备残值 | = | 0.15643 | [6 empty] | 954318658.6851
951758430.9447
|  | 直流侧成本 | 交流侧成本 | 施工基建成本 |  | 运维成本 | [9 empty] | 36850.5998 |  | -2560227.7404
[16 empty] | 36856.5841 |  | -0.00269
|  | 176964480 | 34338000 | 42661417.2425 |  | 61184120.68 |  |  | 10565124 | [6 empty] | -5.9843
————————————————————————————————————
|  | 累计放电电量 | [12 empty] | 433008162.9481
430100637.7558
2907525.1923
0.029075
1947035133.0398
|  |  |  | 314 | 314B | [7 empty] | 0.52085
|  | capex | 253963897.2425 | 121922147.5388 | 127533155.3788 | 5611007.84 | 0.046021 | [5 empty] | 0.50454
|  | opex | 25396.3897 | 42498760.9488 | 42667091.184 | 168330.2352 | 0.0039608 | [5 empty] | 0.016311
| 211302480 | 电费 |  | 331306107.5649 | 348210575.6035 | 16904468.0386 | 0.051024 | [5 empty] | 0.031317
| 0.52826 | 电量 |  | 951758430.9447 | 1000320680.8066 | 48562249.8619 | 0.051024 | 21945331.851
|  |  | 6118.4121 | 0.52085 | 0.51824 | -0.0026092 | -0.0050094 | 0.21945
22472.9777
194703.5133

## 直流侧成本构成
直流侧类型 | 200MWh直流侧总成本（单位：元） | 集装箱数量 | 单集装箱240mm主正出线数量 |  |  |  |  | 集装箱价格
CALB314B-5.0 | 176964480 | 80 | 6 | 28.9855 | CALB392-6.25 | 8600 |  | 2287120 | 2212056 | 97.47% | 95%
[5 empty] | CATL588-6.26 | 170000 |  | 2157933.428 |  | 97.16% | 94.4%
|  | 占地面积 |  |  | CATL565-6 | 220000 |  | 2173871.4 |  | 97.21% | 94.5%
|  | 8600 |  |  | 640A-6.68 | 0.97468 |  | 2342721.424 |  | 97.21% | 94.5%
[5 empty] | 中车648-6.9 |  |  | 2417381.88 |  | 97.16% | 94.4%
|  | 直流侧效率 |  |  | CALB314-5.0 |  |  | 1986336 |  | 97.21% | 94.5%
|  | 97.47% |  | 3876.035 | CALB314B-5.0 |  |  | 2212056 |  | 97.47% | 95%
|  |  | 0.36594 |  |  | 0.396 | 2212056
|  |  | 0.0829 |  |  | 1986336 |  | 396
|  |  | 0.44884 |  |  |  |  | 296

## 交流侧成本构成
交流侧成本 |  |  | 34338000 |  |  | 元
序号 | BOM明细 | 数量 | 单位 | 分项成本 | 分项总价
1 | 变流升压一体机 | 40 | 套 | 830000 | 33200000
1.1 | 变流器 | 2 | 台 | 170000 | 340000 |  | 0.17169
1.2 | 升压变压器 | 1 | 台 | 220000 | 220000
1.3 | 辅助变压器 | 1 | 台 | 40000 | 40000
1.4 | 高压柜 | 1 | 台 | 80000 | 80000
1.5 | 低压配电柜 | 1 | 台 | 20000 | 20000
1.6 | 箱体及其他附件 | 1 | 套 | 130000 | 130000
2 | 能量管理系统 | 2 | 套 | 542000 | 1084000
2.1 | 本地服务器 | 2 | 台 | 100000 | 200000
2.2 | 电脑显示器 | 4 | 台 | 2000 | 8000
2.3 | 操作软件 | 2 | 套 | 40000 | 80000
2.4 | 协调控制器 | 2 | 台 | 120000 | 240000
2.5 | 操作台 | 2 | 台 | 4000 | 8000
2.6 | 计量装置 | 2 | 套 | 3000 | 6000
3 | 备品备件 | 2 | 套 |  | 49000
3.1 | PCS直流侧熔断器 | 3 | 个 | 5000 | 15000
3.2 | PCS直流侧防雷 | 3 | 个 | 3000 | 9000
3.3 | PCS交流侧防雷 | 3 | 个 | 3000 | 9000
3.4 | 风扇 | 80 | 个 | 200 | 16000
4 | 一次性工具 | 1 | 套 |  | 5000
4.1 | 吊具 | 1 | 套 | 5000 | 5000

## 施工耗材基建成本构成
基建、施工、耗材、一次性支出成本 |  |  | 42661417.2425 |  |  | 元
序号 | BOM明细 | 数量 | 单位 | 分项成本 | 分项总价
1 | 设计费 | 1 | 元 | 1400000 | 1400000
2 | 监理费 | 1 | 元 | 800000 | 800000
3 | 线缆及辅材 | 1 | 套 | —— | 3247800
3.1 | 舱体—PCS直流线缆（240m㎡） | 6720 | m | 420 | 2822400 |  |  | 42661417.2425
3.3 | 辅助变—舱体交流线缆（35m㎡） | 800 | m | 120 | 96000 |  |  | 0.42661
3.4 | 站用变—配电柜交流线缆（35m㎡） | 800 | m | 120 | 96000
3.5 | 配电柜—ATS交流线缆（4m㎡） | 2400 | m | 12 | 28800
3.6 | 信号线及光纤 | 1600 | m | 6 | 9600
3.7 | 高压室—并网柜线缆（120m㎡） | 200 | m | 300 | 60000
3.8 | 接地变压器（400V）-重要负载 | 1 | 台 | 130000 | 130000
3.9 | 接线辅材 | 1 | 套 | 5000 | 5000
4 | 并网设备 | 1 | 套 |  | 15720000
4.1 | 并网柜 | 8 | 台 | 250000 | 2000000
4.2 | 联络柜（如需） | 1 | 台 | 220000 | 220000
4.3 | 箱式主变（如需） | 2 | 台 | 6000000 | 12000000
4.4 | 二次仓（如需） | 1 | 台 | 1500000 | 1500000
5 | 基础土建 | 1 | 套 |  | 11996665.6
5.1 | 破硬化路面（如需） | 2580 | m³ | 600 | 1548000
5.2 | 土方开挖 | 8965.008 | m³ | 400 | 3586003.2
5.3 | 钢结构搭建 | 55.7952 | 吨 | 6000 | 334771.2
5.4 | 混凝土浇筑 | 3487.2 | m³ | 450 | 1569240
5.5 | 槽钢铺设 | 2.4 | 吨 | 6000 | 14400
5.6 | 电缆桥架 | 16 | 吨 | 6000 | 96000
5.7 | 路面硬化 | 774 | m³ | 450 | 348300
5.8 | 人工费用 | 400 | 元/人/日 | 1600 | 640000
5.9 | 土方清运 | 9733.008 | m³ | 150 | 1459951.2
5.1 | 电气安装工程 | 1 | 元 | 1200000 | 1200000
5.11 | 其他建工费用 | 1 | 元 | 1200000 | 1200000
6 | 站区消防 | 1 | 套 |  | 791800
6.1 | 消防池 | 500 | m³ | 350 | 175000
6.2 | 消防水泵 | 2 | 套 | 4000 | 8000
6.3 | 消防水管 | 2400 | m | 20 | 48000
6.4 | 施工杂费 | 1 | 套 | 100000 | 100000
6.5 | 消防土建 | 768 | m³ | 600 | 460800
7 | 站区安防 | 1 | 套 |  | 636695.1861
7.1 | 预制监控室 | 1 | 套 | 300000 | 300000
7.2 | 消防主机 | 1 | 套 | 40000 | 40000
7.3 | 监控主机 | 1 | 套 | 25000 | 25000
7.4 | 站区监控 | 8 | 套 | 4000 | 32000
7.5 | 围墙 | 389.492 | m³ | 600 | 233695.1861
7.6 | 门禁 | 1 | 套 | 6000 | 6000
8 | 一次性支出 | 1 | 元 |  | 8068456.4565
8.1 | 居间费 | 1 | 元 | 0 | 0 |  | 750.7508
8.2 | 土地购买费用 | 1 | 元 | 6456456.4565 | 6456456.4565
8.3 | 运输费用 | 1 | 元 | 1600000 | 1600000
8.4 | 人员差旅费 | 600 | 元/人/日 | 20 | 12000

## 运营期间费用构成
| 运营费用 |  |  | 61184120.68 |  |  | 元
序号 | 费用构成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 场地租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 运维费用 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 0
2.1 | 人工费 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 0
2.2 | 云平台费用 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
3 | 设备更换费用 | 1600000 | 1600000 | 1840000 | 1600000 | 1904000 | 1840000 | 1600000 | 1600000 | 1840000 | 1904000 | 2000000 | 2240000 | 2000000 | 2000000 | 2544000 | 2000000 | 2000000 | 2240000 | 2000000 | 0
3.1 | 定期设备更换 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 304000 | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 304000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 544000 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 304000
3.2 | 损坏设备更换 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0
4 | 保险费 | 316953.72 | 316953.72 | 316953.72 | 316953.72 | 316953.72 | 316953.72 | 316953.72 | 316953.72 | 316953.72 | 316953.72 | 316953.72 | 316953.72 | 316953.72 | 316953.72 | 316953.72 | 316953.72 | 316953.72 | 316953.72 | 316953.72 | 0
5 | 合计 | 2906953.72 | 2906953.72 | 3146953.72 | 2906953.72 | 3210953.72 | 3146953.72 | 2906953.72 | 2906953.72 | 3146953.72 | 3210953.72 | 3306953.72 | 3546953.72 | 3306953.72 | 3306953.72 | 3850953.72 | 3306953.72 | 3306953.72 | 3546953.72 | 3306953.72 | 0
参数设置 | 场地租金 | 0 | 元/㎡/年
| 占地面积 | 8600 | ㎡
| 人工费 | 960000 | 元/年 | 维护费。单台集装箱12000元
| 云平台费 | 30000 | 元/年
| 保险费比例 | 0.15 | %
| 保险费用 | 316953.72 | 元/年
设备更换费用 | 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 定期设备更换 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3800 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3800 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3800
| 照明 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
| 高压箱断路器 |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | 1600
| 高压箱熔断器 |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 1700
| 舱级探测器 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000
| 随机损坏设备更换 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000

## 累计充电电费及累计放电量
累计充电量 | 2247297774.2408 | kWh |  | 累计充电电费 | 224729777.4241 | 元 |  |  |  |  | 194703.5133
累计放电量 | 1947035133.0398 | kWh |  | 累计放电电费 | 845013247.7393 | 元
[6 empty] | 使用工况 | 储能系统功率 |  | 200 | MW
系统效率 | 充电效率 |  | 93.18% | % |  |  | 储能系统总容量 |  | 400 | MWh | [10 empty] | CALB392-6.25
| 放电效率 |  | 92.98% | % |  |  | 单次充放电深度 |  | 95% | % | [10 empty] | CATL588-6.26
| 系统综合效率 |  | 86.64% | % |  |  | 产品型号 |  | CALB314B-5.0 | [11 empty] | CATL565-6
| 直流侧效率 |  | 97.47% | % |  |  | 年循环次数 |  | 350 | 次 | [10 empty] | 640A-6.68
| PCS效率 |  | 98.5% | % |  |  | 使用年限 |  | 19 | 年 | [10 empty] | 中车648-6.9
| 升压效率 |  | 98.9% | % |  |  | 总循环次数 |  | 6650 | 次 | [10 empty] | CALB314-5.0
| 元器件及线缆损耗 |  | 99.7% | % | [16 empty] | CALB314B-5.0
| 温度修正系数 |  | 100% | % |  | 充放电费 | 市场化购电电价 |  | 0.1 | 元/kWh
| 充/放单次自用电 |  | 6400 | kWh |  |  | 市场化放电电价 |  | 0.434 | 元/kWh
| 待机损耗功率 |  | 320 | kW |  | 调频收益 |  |  | 100000 | 元/MW
| 待机损耗电量 |  | 6400 | kWh |  | 容量电价 |  |  | 100 | 元/kW/年
| 全天综合能效 |  | 85.3% | %
CALB392-6.25剩余容量
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
年初 | 100% | 96.1% | 93.2% | 90.6% | 88.2% | 86% | 83.9% | 81.9% | 79.9% | 78% | 76.2% | 74.4% | 72.7% | 70.9% | 69.2% | 67.6% | 65.9% | 64.3% | 62.6% | 61%
年末 | 95.2% | 91.7% | 88.6% | 85.8% | 83.1% | 80.6% | 78.2% | 75.8% | 73.6% | 71.4% | 69.2% | 67.1% | 65% | 63% | 61% | 59% | 57% | 55.1% | 53.2% | 51.2%
综合 | 97.6% | 93.9% | 90.9% | 88.2% | 85.65% | 83.3% | 81.05% | 78.85% | 76.75% | 74.7% | 72.7% | 70.75% | 68.85% | 66.95% | 65.1% | 63.3% | 61.45% | 59.7% | 57.9% | 56.1%
CATL588-6.26剩余容量
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
年初 | 100% | 95.9% | 92.99% | 90.38% | 87.98% | 85.78% | 83.67% | 81.67% | 79.66% | 77.6% | 75.6% | 73.6% | 71.7% | 69.7% | 67.8% | 66% | 63.92% | 62.03% | 60.29% | 58.62% | 0.56958
年末 | 95.9% | 92.99% | 90.38% | 87.98% | 85.78% | 83.67% | 81.67% | 79.66% | 77.6% | 75.6% | 73.6% | 71.7% | 69.7% | 67.8% | 66% | 63.92% | 62.03% | 60.29% | 58.62% | 56.96%
综合 | 97.95% | 94.45% | 91.69% | 89.18% | 86.88% | 84.72% | 82.67% | 80.67% | 78.63% | 76.6% | 74.6% | 72.65% | 70.7% | 68.75% | 66.9% | 64.96% | 62.98% | 61.16% | 59.46% | 57.79%
CATL565-6剩余容量
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
年初 | 100% | 96% | 93.09% | 90.49% | 88.09% | 85.89% | 83.79% | 81.78% | 79.78% | 77.8% | 75.9% | 74% | 72.2% | 70.3% | 68.5% | 66.8% | 64.81% | 63.44% | 61.44% | 59.81%
年末 | 96% | 93.09% | 90.49% | 88.09% | 85.89% | 83.79% | 81.78% | 79.78% | 77.8% | 75.9% | 74% | 72.2% | 70.3% | 68.5% | 66.8% | 64.81% | 63.44% | 61.44% | 59.81% | 58.18%
综合 | 98% | 94.55% | 91.79% | 89.29% | 86.99% | 84.84% | 82.78% | 80.78% | 78.79% | 76.85% | 74.95% | 73.1% | 71.25% | 69.4% | 67.65% | 65.81% | 64.13% | 62.44% | 60.63% | 59%
640A-6.68剩余容量
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
年初 | 100% | 96.4% | 93.76% | 91.29% | 88.99% | 86.86% | 84.86% | 83.19% | 81.29% | 79.68% | 77.88% | 76.28% | 75.01% | 73.58% | 72.37% | 71.36% | 69.84% | 68.63% | 67.01% | 65.49%
年末 | 96.4% | 93.76% | 91.29% | 88.99% | 86.86% | 84.86% | 83.19% | 81.29% | 79.68% | 77.88% | 76.28% | 75.01% | 73.58% | 72.37% | 71.36% | 69.84% | 68.63% | 67.01% | 65.49% | 63.97%
综合 | 98.2% | 95.08% | 92.53% | 90.14% | 87.93% | 85.86% | 84.03% | 82.24% | 80.49% | 78.78% | 77.08% | 75.65% | 74.29% | 72.97% | 71.87% | 70.6% | 69.24% | 67.82% | 66.25% | 64.73%
中车648-6.9剩余容量
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
年初 | 100% | 96.1% | 93.2% | 90.6% | 88.2% | 86% | 83.9% | 81.9% | 79.9% | 78% | 76.2% | 74.4% | 72.7% | 70.9% | 69.2% | 67.6% | 65.9% | 64.3% | 62.6% | 61%
年末 | 96.1% | 93.2% | 90.6% | 88.2% | 86% | 83.9% | 81.9% | 79.9% | 78% | 76.2% | 74.4% | 72.7% | 70.9% | 69.2% | 67.6% | 65.9% | 64.3% | 62.6% | 61% | 59.4%
综合 | 98.05% | 94.65% | 91.9% | 89.4% | 87.1% | 84.95% | 82.9% | 80.9% | 78.95% | 77.1% | 75.3% | 73.55% | 71.8% | 70.05% | 68.4% | 66.75% | 65.1% | 63.45% | 61.8% | 60.2%
314B-5.0剩余容量
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
年初 | 100% | 97.8% | 95.5% | 93.4% | 91.4% | 89.5% | 87.7% | 85.8% | 84.1% | 82.3% | 80.6% | 78.9% | 77.3% | 75.6% | 74% | 72.4% | 70.8% | 69.2% | 67.6% | 66%
年末 | 98.1% | 96.1% | 94.3% | 92.5% | 90.7% | 89% | 87.4% | 85.7% | 84.1% | 82.6% | 81% | 79.5% | 77.9% | 76.4% | 74.9% | 73.4% | 71.9% | 70.5% | 69% | 67.5%
综合 | 99.05% | 96.95% | 94.9% | 92.95% | 91.05% | 89.25% | 87.55% | 85.75% | 84.1% | 82.45% | 80.8% | 79.2% | 77.6% | 76% | 74.45% | 72.9% | 71.35% | 69.85% | 68.3% | 66.75%
CALB392-6.25每年充放电量
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
充电量 | 139309767.0716 | 134028556.6396 | 129746494.1271 | 125892637.8659 | 122252884.7304 | 118898602.4289 | 115687055.5446 | 112546876.3688 | 109549432.6101 | 106623356.5599 | 103768648.2183 | 100985307.5852 | 98273334.6607 | 95561361.7361 | 92920756.5201 | 90351519.0126 | 87710913.7966 | 85213043.9977 | 82643806.4902 | 80074568.9828
放电量 | 120696515.5989 | 116120930.4789 | 112410996.5977 | 109072056.1047 | 105918612.3058 | 103012497.4323 | 100230047.0214 | 97509428.8419 | 94912475.1252 | 92377353.6397 | 89904064.3857 | 87492607.3629 | 85142982.5716 | 82793357.7802 | 80505565.2202 | 78279604.8915 | 75991812.3315 | 73827684.2342 | 71601723.9055 | 69375763.5768
CATL587-6.25每年充放电量
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
充电量 | 139809341.0314 | 134806464.6627 | 130869821.8596 | 127294299.6617 | 124005675.6521 | 120931154.7682 | 117999369.3013 | 115138951.543 | 112235713.1596 | 109335329.4845 | 106480621.1429 | 103697280.5098 | 100913939.8767 | 98130599.2436 | 95489994.0276 | 92720926.9362 | 89889627.203 | 87298408.4413 | 84865483.2571 | 82488367.621
放电量 | 121129341.2184 | 116794901.8006 | 113384235.9192 | 110286441.1285 | 107437211.9078 | 104773479.3812 | 102233411.3172 | 99755175.4846 | 97239840.3132 | 94726978.4311 | 92253689.177 | 89842232.1543 | 87430775.1316 | 85019318.1089 | 82731525.5488 | 80332434.9724 | 77879426.6902 | 75634422.0343 | 73526561.2675 | 71467053.3056
CATL565-6每年充放电量
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
充电量 | 139880708.7399 | 134952768.4652 | 131021835.0788 | 127449881.2663 | 124164111.9651 | 121092445.7895 | 118163515.031 | 115305951.981 | 112462662.4727 | 109692168.0272 | 106980195.1026 | 104339589.8866 | 101698984.6706 | 99058379.4546 | 96560509.6557 | 93927041.2105 | 91532369.1182 | 89130560.2549 | 86537985.5068 | 84207544.3521
放电量 | 121191173.4497 | 116921657.8749 | 113515938.572 | 110421235.3928 | 107574479.4614 | 104913220.224 | 102375625.4493 | 99899862.906 | 97436466.8089 | 95036139.5879 | 92686514.7965 | 90398722.2365 | 88110929.6764 | 85823137.1164 | 83659009.0191 | 81377399.6822 | 79302680.9914 | 77221779.0775 | 74975599.6092 | 72956529.9266
640A-6.68每年充放电量
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
充电量 | 140166179.5741 | 135714975.5924 | 132070940.3943 | 128666343.8584 | 125503897.9575 | 122556625.6979 | 119934005.1445 | 117382752.2995 | 114882741.4694 | 112447389.7831 | 110020887.6927 | 107978129.7712 | 106044778.5468 | 104158315.9069 | 102578591.6784 | 100772988.6523 | 98825720.7248 | 96808012.8689 | 94565353.9957 | 92394062.8311
放电量 | 121438502.3751 | 117582026.1057 | 114424872.3729 | 111475165.7762 | 108735255.9406 | 106181770.2824 | 103909559.4447 | 101699180.8383 | 99533197.7741 | 97423234.7114 | 95320938.8455 | 93551114.8875 | 91876079.7402 | 90241668.3688 | 88873011.9279 | 87308656.4747 | 85621564.0422 | 83873443.1974 | 81930427.1594 | 80049243.3528
中车648-6.9每年充放电量
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
充电量 | 139952076.4485 | 135099072.2677 | 131173848.298 | 127605462.8709 | 124322548.278 | 121253736.8108 | 118327660.7606 | 115472952.419 | 112689611.7859 | 110049006.5699 | 107479769.0624 | 104981899.2635 | 102484029.4646 | 99986159.6656 | 97631025.2838 | 95275890.9019 | 92920756.5201 | 90565622.1383 | 88210487.7564 | 85926721.0831
放电量 | 121253005.6811 | 117048413.9491 | 113647641.2248 | 110556029.6572 | 107711747.015 | 105052961.0669 | 102517839.5814 | 100044550.3274 | 97633093.3046 | 95345300.7446 | 93119340.416 | 90955212.3186 | 88791084.2213 | 86626956.124 | 84586492.4894 | 82546028.8548 | 80505565.2202 | 78465101.5856 | 76424637.9509 | 74446006.5477
314B-5.0每年充放电量
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
充电量 | 141379430.6193 | 138381986.8606 | 135455910.8104 | 132672570.1773 | 129960597.2528 | 127391359.7453 | 124964857.6549 | 122395620.1474 | 120040485.7656 | 117685351.3838 | 115330217.0019 | 113046450.3286 | 110762683.6553 | 108478916.982 | 106266518.0172 | 104054119.0525 | 101841720.0877 | 99700688.8315 | 97488289.8667 | 95275890.9019
放电量 | 122489650.3081 | 119892696.5913 | 117357575.1059 | 114946118.0832 | 112596493.2918 | 110370532.9631 | 108268237.0972 | 106042276.7685 | 104001813.1339 | 101961349.4993 | 99920885.8647 | 97942254.4614 | 95963623.0581 | 93984991.6549 | 92068192.483 | 90151393.3111 | 88234594.1392 | 86379627.1986 | 84462828.0267 | 82546028.8548
实际工况每年充放电量
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
充电量 | 141379430.6193 | 138381986.8606 | 135455910.8104 | 132672570.1773 | 129960597.2528 | 127391359.7453 | 124964857.6549 | 122395620.1474 | 120040485.7656 | 117685351.3838 | 115330217.0019 | 113046450.3286 | 110762683.6553 | 108478916.982 | 106266518.0172 | 104054119.0525 | 101841720.0877 | 99700688.8315 | 97488289.8667 | FALSE | 2247297774.2408
放电量 | 122489650.3081 | 119892696.5913 | 117357575.1059 | 114946118.0832 | 112596493.2918 | 110370532.9631 | 108268237.0972 | 106042276.7685 | 104001813.1339 | 101961349.4993 | 99920885.8647 | 97942254.4614 | 95963623.0581 | 93984991.6549 | 92068192.483 | 90151393.3111 | 88234594.1392 | 86379627.1986 | 84462828.0267 | FALSE | 1947035133.0398

## 经济性测算
收入 | [21 empty] | 年折旧费 | 增值税抵扣
放电量 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 10880329.2383 | 28288856.0196
|  | 122489650.3081 | 119892696.5913 | 117357575.1059 | 114946118.0832 | 112596493.2918 | 110370532.9631 | 108268237.0972 | 106042276.7685 | 104001813.1339 | 101961349.4993 | 99920885.8647 | 97942254.4614 | 95963623.0581 | 93984991.6549 | 92068192.483 | 90151393.3111 | 88234594.1392 | 86379627.1986 | 84462828.0267 | FALSE
调频收益 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0
容量电费 |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0
售电金额 |  | 53160508.2337 | 52033430.3206 | 50933187.596 | 49886615.2481 | 48866878.0886 | 47900811.306 | 46988414.9002 | 46022348.1175 | 45136786.9001 | 44251225.6827 | 43365664.4653 | 42506938.4362 | 41648212.4072 | 40789486.3782 | 39957595.5376 | 39125704.697 | 38293813.8564 | 37488758.2042 | 36656867.3636 | 0
支出 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
充电量 |  | 141379430.6193 | 138381986.8606 | 135455910.8104 | 132672570.1773 | 129960597.2528 | 127391359.7453 | 124964857.6549 | 122395620.1474 | 120040485.7656 | 117685351.3838 | 115330217.0019 | 113046450.3286 | 110762683.6553 | 108478916.982 | 106266518.0172 | 104054119.0525 | 101841720.0877 | 99700688.8315 | 97488289.8667 | FALSE
购电金额 |  | 14137943.0619 | 13838198.6861 | 13545591.081 | 13267257.0177 | 12996059.7253 | 12739135.9745 | 12496485.7655 | 12239562.0147 | 12004048.5766 | 11768535.1384 | 11533021.7002 | 11304645.0329 | 11076268.3655 | 10847891.6982 | 10626651.8017 | 10405411.9052 | 10184172.0088 | 9970068.8831 | 9748828.9867 | 0
设备折旧 |  | 10880329.2383 | 10880329.2383 | 10880329.2383 | 10880329.2383 | 10880329.2383 | 10880329.2383 | 10880329.2383 | 10880329.2383 | 10880329.2383 | 10880329.2383 | 10880329.2383 | 10880329.2383 | 10880329.2383 | 10880329.2383 | 10880329.2383 | 10880329.2383 | 10880329.2383 | 10880329.2383 | 10880329.2383 | 0
OPEX |  | 2906953.72 | 2906953.72 | 3146953.72 | 2906953.72 | 3210953.72 | 3146953.72 | 2906953.72 | 2906953.72 | 3146953.72 | 3210953.72 | 3306953.72 | 3546953.72 | 3306953.72 | 3306953.72 | 3850953.72 | 3306953.72 | 3306953.72 | 3546953.72 | 3306953.72 | 0
利润
毛利润 |  | 69022565.1718 | 68195231.6346 | 67387596.5149 | 66619358.2304 | 65870818.3634 | 65161675.3315 | 64491929.1347 | 63782786.1028 | 63132738.3235 | 62482690.5443 | 61832642.7651 | 61202293.4034 | 60571944.0417 | 59941594.68 | 59330943.7359 | 58720292.7918 | 58109641.8476 | 57518689.321 | 56908038.3769 | 0
增值税应缴 |  | 8972933.4723 | 8865380.1125 | 8760387.5469 | 8660516.5699 | 8563206.3872 | 8471017.7931 | 8383950.7875 | 8291762.1934 | 8207255.9821 | 8122749.7708 | 8038243.5595 | 7956298.1424 | 7874352.7254 | 7792407.3084 | 7713022.6857 | 7633638.0629 | 7554253.4402 | 7477429.6117 | 7398044.989 | 0
增值税抵扣 |  | 8972933.4723 | 8865380.1125 | 8760387.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
增值税实缴 |  | 0 | 0 | 0 | 8660516.5699 | 8563206.3872 | 8471017.7931 | 8383950.7875 | 8291762.1934 | 8207255.9821 | 8122749.7708 | 8038243.5595 | 7956298.1424 | 7874352.7254 | 7792407.3084 | 7713022.6857 | 7633638.0629 | 7554253.4402 | 7477429.6117 | 7398044.989 | 0
当期现金收入 |  | 69022565.1718 | 68195231.6346 | 67387596.5149 | 57958841.6604 | 57307611.9761 | 56690657.5384 | 56107978.3472 | 55491023.9094 | 54925482.3415 | 54359940.7735 | 53794399.2056 | 53245995.2609 | 52697591.3163 | 52149187.3716 | 51617921.0502 | 51086654.7288 | 50555388.4074 | 50041259.7093 | 49509993.3879 | 0
利润总额 |  | 55235282.2135 | 54407948.6763 | 53360313.5566 | 44171558.7021 | 43216329.0178 | 42663374.5801 | 42320695.3888 | 41703740.9511 | 40898199.3832 | 40268657.8152 | 39607116.2473 | 38818712.3026 | 38510308.358 | 37961904.4133 | 36886638.0919 | 36899371.7705 | 36368105.4491 | 35613976.751 | 35322710.4296 | 0
所得税 |  | 13808820.5534 | 13601987.1691 | 13340078.3891 | 11042889.6755 | 10804082.2545 | 10665843.645 | 10580173.8472 | 10425935.2378 | 10224549.8458 | 10067164.4538 | 9901779.0618 | 9704678.0757 | 9627577.0895 | 9490476.1033 | 9221659.523 | 9224842.9426 | 9092026.3623 | 8903494.1877 | 8830677.6074 | 0
净利润 | 991724734.2907 | 55213744.6184 | 54593244.4655 | 54047518.1258 | 55576468.5548 | 55066736.1089 | 54495831.6865 | 53911755.2875 | 53356850.865 | 52908188.4778 | 52415526.0905 | 51930863.7032 | 51497615.3277 | 50944366.9522 | 50451118.5767 | 50109284.2129 | 49495449.8491 | 49017615.4853 | 48615195.1333 | 48077360.7695 | 0
现金流 | -253963897.2425 | 52306790.8984 | 51686290.7455 | 50900564.4058 | 44008998.2649 | 43292576.0017 | 42877860.1734 | 42620850.78 | 42158134.9516 | 41553978.7757 | 41081822.5997 | 40585666.4238 | 39994363.4653 | 39763060.5068 | 39351757.5483 | 38545307.8072 | 38554858.0662 | 38156408.3252 | 37590811.8016 | 37372362.0605 | 0
IRR | 17.12% | -79.4% | -43.43% | -21.25% | -9.33% | -1.617% | 3.552% | 7.138% | 9.684% | 11.53% | 12.9% | 13.94% | 14.73% | 15.35% | 15.83% | 16.21% | 16.52% | 16.77% | 16.96% | 17.12% | 17.12%
全投资累计现金流 | -253963897.2425 | -201657106.3441 | -149970815.5986 | -99070251.1928 | -55061252.9279 | -11768676.9263 | 31109183.2471 | 73730034.0271 | 115888168.9787 | 157442147.7544 | 198523970.3541 | 239109636.7779 | 279104000.2432 | 318867060.75 | 358218818.2983 | 396764126.1055 | 435318984.1717 | 473475392.4969 | 511066204.2985 | 548438566.359 | 548438566.359
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
回收年限 | 5.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 25259324.3182 | 68300979.6282 | 110779693.1315 | 152541053.0918
[7 empty] | 8845237.5579 | 51701350.723 | 94094748.0598 | 135883989.2206 | 177201074.2055 | 218022003.0144 | 258251628.8648 | 298249951.7567 | 337836971.6902 | 376617541.8825
|  | -182506985.7961 | -130195910.8624 | -78947189.8578 | -34609944.1068 | 8846800.9136 | 51750221.7313 | 94257906.6102 | 136202649.6823 | 177430039.2115 | 218084869.3298 | 258155934.1691 | 258155934.1691 | 258155934.1691