# 储能变流器（PCS）竞品分析报告

IES920系列 vs BCS系列技术规格对比
报告日期：2026年03月10日

# 一、报告概述

本报告针对两款主流储能变流器（PCS）产品进行技术规格对比分析，为PCS产品研发提供参考依据。对比产品包括：

IES920系列：IES920-07-3500-C-D / IES920-07-3150-C-D

BCS系列：BCS3500K-C-HUD / BCS3150K-C-HUD

# 二、技术规格详细对比

## 2.1 直流侧参数

| 参数项目 | IES920-3500 | IES920-3150 | BCS系列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大直流电压 | 1500V | 1500V | 1500Vdc |
| 直流工作电压范围 | 1000~1500V | 1000~1500V | 1000~1500 Vdc |
| 最大直流电流 | 1964×2 A | 1767×2 A | 3536A / 2*1964A |
| 直流接入支数 | 2路 | 2路 | 1/2路 |

## 2.2 交流侧参数（并网模式）

| 参数项目 | IES920-3500 | IES920-3150 | BCS系列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定输出功率 | 3500kW@45°C | 3150kW@50°C | 3500kW / 3150kW |
| 最大输出功率 | 3850kW@35°C | 3465kW@40°C | 3850kVA / 3465kVA |
| 额定电网电压 | 690V AC | 690V AC | 690Vac |
| 允许电网电压范围 | 621~759V | 621~759V | -10%~+10%（可设置） |
| 电网频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz/60Hz（可设置） |
| 最大输出电流 | 3222A@35°C | 2899A@40°C | 3222A / 2900A |
| THDi（电流谐波） | <3% | <3% | <3% |

## 2.3 效率与性能指标

| 参数项目 | IES920系列 | BCS系列 | 对比分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大效率 | 未明确标注 | >99% | BCS明确标注>99% |
| 功率因数 | -105%~+105% | -105%~+105% | 相同 |
| 充放电转换时间 | <30ms | 未明确 | IES920指标更优 |
| 电压精度（离网） | <1%U_N | 1% | 相当 |
| 电压失真度 | <3% | <2% | BCS略优 |
| 过载能力 | 未明确 | 110% | BCS明确过载能力 |

## 2.4 物理参数与环境适应性

| 参数项目 | IES920系列 | BCS系列 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸（宽×高×深） | 未标注 | 1200×2450×1250mm |
| 重量 | 未标注 | 1700kg |
| 防护等级 | 未明确 | IP65 |
| 防腐等级 | 未明确 | C4（C5选配） |
| 冷却方式 | 未明确 | 智能液冷 |
| 最高工作海拔 | 未明确 | 5000m（>3000m降额） |
| 工作环境温度 | 未明确 | -35℃~60℃（>50℃降额） |
| 噪声 | <85dB | 未标注 |

## 2.5 通信协议与标准

| 项目 | IES920系列 | BCS系列 |
| --- | --- | --- |
| 通信协议 | 未明确标注 | Modbus-RTU / Modbus-TCP / IEC61850 / IEC104 |
| 通信方式 | 未明确标注 | RS485/CAN/Ethernet |
| 隔离方式 | 无隔离 | 无隔离变压器 |
| 符合标准 | 未明确标注 | GB/T 34120、GB/T 34133 |

# 三、核心差异分析

## 3.1 IES920系列优势

充放电转换时间<30ms，响应速度更快

噪声控制<85dB，声环境友好

详细的电流参数标注（1964×2 / 1767×2）

## 3.2 BCS系列优势

效率指标明确：最大效率>99%

物理参数完整：尺寸、重量、防护等级清晰

环境适应性强：-35℃~60℃工作温度，5000m海拔

冷却方式先进：智能液冷

通信协议丰富：支持IEC61850等工业标准

过载能力明确：110%过载能力

防护等级高：IP65

符合国家标准：GB/T 34120、GB/T 34133

## 3.3 信息完整度对比

BCS系列产品规格书信息完整度明显高于IES920系列，包括物理尺寸、重量、环境适应性、冷却方式、通信协议等关键参数均有详细标注。IES920系列在部分性能指标上存在信息缺失。

# 四、PCS研发建议

## 4.1 技术参数目标

直流侧：1500V电压等级，1000-1500V工作范围，双支路接入

交流侧：690V输出，50Hz/60Hz兼容，<3%谐波

功率等级：3500kW/3150kW双规格

效率：目标>99%，明确标注最大效率

响应速度：充放电转换<30ms

过载能力：明确110%过载能力

## 4.2 环境适应性设计

工作温度范围：-35℃~60℃，>50℃自动降额

防护等级：IP65（防尘防水）

防腐等级：C4（沿海）/ C5（C5选配，高腐蚀环境）

海拔适应：5000m，>3000m自动降额

冷却方式：智能液冷（优于风冷）

## 4.3 通信与标准

支持Modbus-RTU/TCP、IEC61850、IEC104

通信接口：RS485、CAN、Ethernet

符合GB/T 34120、GB/T 34133国家标准

预留远程监控接口

## 4.4 产品规格书完善

建议参考BCS系列的完整性，产品规格书应包含以下关键信息：

详细的物理尺寸和重量

完整的环境适应性参数

明确的效率指标

过载能力说明

通信协议详细列表

符合的标准清单

噪声指标

# 五、结论

通过对IES920系列和BCS系列储能变流器的技术规格对比分析，两款产品在核心电气参数（1500Vdc、690Vac、3500kW/3150kW）方面基本一致，均可作为PCS研发的参考标杆。

BCS系列在产品规格完整性、环境适应性、通信协议丰富度等方面表现更优，建议以其为主要参考对象进行PCS产品设计。同时，IES920系列在充放电转换速度和噪声控制方面的优势也值得借鉴。

技术路线：1500V高压直流+690V交流，3500kW大功率

冷却方案：推荐智能液冷

防护等级：IP65

效率目标：>99%

标准符合：GB/T 34120、GB/T 34133

— 报告结束 —